## 目錄
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
匯 總 表
項目 | 類 別 | 總價[MOP]
0 | 設計費
1 | 開辦費
A | 建築工程
B | 結構工程
C | 給排水工程
D | 電氣工程
E | 暖通工程
F | 消防工程
G | 弱電工程
H | 工藝設備工程
承攬總價

## 說明
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
預 備 及 善 後 工 作
(以下為承建商需要負責及注意之事項)
備註: | 1）本工程項目清單是依據現場環境為基礎及施工的個別條件所編制出來。承建商在提交報價單前應進行實地視察，如工地位置、交通情況、設計、施工方案制訂、覆核設計圖則、及所有相關之測量工作等。承建商所採用之設備必須考慮到現場施工環境並符合許可權實體[如：環境保護局(DSPA)、市政署（IAM)、海事及水務局(DSAMA)、交通局（DSAT）等]之規定和要求。承建商須避免破壞在工程範圍附近現有的任何建設及負責維修受工程影響或損毀的相關設施。
2）編制標書時，承建商應將有關限制的期間及費用考慮在內，不得提出合同工期延長，及／或因可能導致的損害提出賠償。
3)承建商提交的所有單價必須考慮要包括全部假設、準備工作和配件及必須材料，各項的工作視為成本之一。
4)承建商有責任確保對原有的地下基建作出保護及在整項工程之進程維持良好的運作，及施工對交通的影響減至最少。
5)提供及安裝2.5m高之金屬鍍鋅和焗漆的圍街板於工作範圍邊界，鍍鋅結構支撐和油漆，及其鋼筋混凝土基礎，作保護和保安用途，並將通道和工地範圍分隔。
6)承建商有責任確保工程能順利進行及對工程範圍周邊原有的建築物、基礎建設、地下管線、行人道及道路作出保護及保存，承建商必須採取適當的臨時支護/保護措施以避免損壞公、私財物。
7)承建商需提供及安裝足夠的地盤辦公地點、安全的棚架、安全設施、工作台及腳手架，包括適當、適時的安全檢查，保安及負責一切費用。
8)承建商需提供及安裝足夠的、安全的機械設施、設備，包括適當、適時的安全檢查並按澳門勞工事務局及交通事務局要求提供所有設備及清單。
9)承建商需提供及安裝足夠的、安全的臨時水電設施、臨時洗手間、設備(辦公卓、椅子、電腦…等)，包括適當、適時的安全檢查，保安及負責一切費用。
10)承建商需提供足夠的、夠資歷的員工，並包括探澳門政府規定的合資格的安全督導人員，包括適當、適時的工地巡視、進度檢查、品質檢查、安全檢查，並需按澳門勞工局的要求提供定時報告。承建商應任命一名具有相關工作經驗的技術指導員，須具有土地工務局註冊。
11)承建商需負責提供足夠的保險包括合約工程、第三者、勞工保險、職業病保險等。承建商需負責所有有關的稅費、牌照費、專利費。
12)承建商需負責所有在合約規格、規範上注明的，或設計師／業主代表要求的物料測試。
13)承建商需提供施工地點設置衛生設施及其清理工作等，包括適當、適時的安全檢查，保安及負責一切費用。
14)測量工作-前期測量工作、放線定位、確認標高之中期測量、最終測量工作及完成項目內所需之測量工作，包括所有現有基建設施之定位及標示。
15)承建商需適當、適時地，或按設計師／業主代表指示，拆除所有在工作範圍內的固定物，及把廢料運往至批准的堆填區。
16)在工作開始前對整個工作區進行測量調查，並準備相關報告。承建商在施工前需對工程沿路及可能受工程影響的現有建築物、道路及設施等進行拍照記錄，記錄其在施工前狀態，以供日後有需要參考及查閱。
17)施工期間，承建商應隨時關注氣象資訊，颱風來臨前採取防範措施，確保工地設備和人員安全，包括適當、適時的安全檢查及負責一切費用。
18)承建商需提供包括全部許可權當局包括但不限於交通事務局、勞工局、消防局等，要求設置的所有設施及其全部費用。
19)承建商應提供有關設備分佈及階段、施工及其他機械設備、車輛及工具之調動的相關計劃。
20)承建商施工階段應按要求進行施工計劃編制，施工計劃編制應在原初步設計的基礎上進行深化和細化，同時應滿足上一階段各部門/實體提出的要求（附件提供），若有設計優化和較大改動的應給設計師／業主代表審批；承建商需負責施工計劃的入則的一切程序。
21)承建商需檢查提供安全帽，安全帶及所有有關設備供地盤內所有員工使用，並在地盤入口處設置控制員工出入裝置等，並需符合澳門勞工局的要求。
22)本建造工程中所採用之混凝土需具備由澳門特別行政區政府認可之土木工程實驗室所發出的混凝土產品認證。
23)以下無論有否提及，承建商都必須完整地按照招標檔、設計圖紙、及/或規範、規格、技術指標上之一切細節要求進行施工；必須遵守澳門特別行政區有關工程材料使用、建築的規範及技術指標，所選用的材料必須完全符合設計用途，必須全新並交業主及設計師批准；同時，所有相關單價，必須包括一切所需材料、機械、設備、工具、人工、監察管理、工作台、清理場地、臨時水電、通信、各種專業測試實驗及報告等、所有保險、有關稅費、提交必須的施工大樣圖直至業主及設計師批准，不論數量多少，和其他必需工序，包括地盤的準備工作及補充工作都被認為是建造時的必需工序。
24)以下無論有否提及，本工程各項目之單價必須考慮及包括相關的圖則、技術規範及承攬規則等招標檔之規定及要求。
25)承建商須負責提供機電系統及設備的操作和使用之培訓，以便營運部門的工作人員對整套系統的各個方面都能熟練掌握。
26)在施工期間，為對交通的影響減至最少，承建商必須提供詳細的分段/分區施工方案供交通事務局審批，並需按照該局之要求，做好臨時交通安排措施，包括設置鐵馬、雪糕筒、交通符號、臨時交通燈、閃 燈 、 臨時行人通道及封路改道措施指示牌及交通指揮員/警員維持交通秩序等等。
27)控制噪音措施，包括提供控制噪音措施方案予業主、監理公司審批，施工工程中的噪音監控、定期提供噪音檢測報告，控制噪音措施包括但不限於以下內容:防噪音圍板、低噪音設備丶遮音設施、減震設施、減噪音裝備、監控設等。參考採用附件防音管理措施所述控制噪音措施，或同級設備，達到噪音水準低於85db，以滿足政府環保要求及標準。
28)在工程範圍內，保護、臨時搬遷及還原各個專營公司的所有相關設施。上述項目不作單項計價，但如承建商認為其中有涉及需要費用及計價者，則承建商必須將此等費用反映及包括在其他項目之單價費用內。
29)承建商有責任於整項工程進行中，按照當局相關部門的所有要求(包括本項目消防部門的意見)，提供足夠及合遍的防火安全措施。包括設有充足的消防供水源；於建築物配備滅火供水系統；保持暢通的消防緊急救援車通道。
30)承建商需確保工作區域符合衛生、安全及環境方面的所有要求，按照勞工局巡查的指示控制積水、廢水處理、防塵、噪音控制、衛生設施的清潔和消毒及一般清潔。承建商必須嚴格遵守以下要求：第8/2014、46/96/M、44/91/M號法律，以及環境保護局發佈的具體要求。
31)在本工程中涉及道路標誌、標記及標線工程完成或新增或翻新時，將以交通事務局《道路交通標誌、標記及標線一般工作指引》作為最低標準之依據。
32)為記錄工程項目的施工進展及變化過程，承建商須每月對整項工程範圍進行拍攝記錄包括(但不限於俯瞰的照片及影片(照片應標注拍攝日期))，須包括採用航拍機拍攝的照片及影片(承建商需自行向許可權實體申請拍攝許可)，拍攝位置應在同一位置及角度，以便能對施工全過程的變化作出對比及記錄。上述照片及影片記錄應燒錄於光碟內及應於當月完結後的10個工作天內以書面提交予定作人。包括圖紙及檔的紙張及印刷/複印、施工照相、錄影及報告之相關費用。
33)工程周邊若存在老舊的建築物，工程施工前須對工程周邊的建築物、路面及可能受影響的設施進行勘察及對現有狀況拍照存證，以及提交記錄予監察實。因工程施工引致周邊建築物、路面及其他設施出現損壊情況，承建商須無償作出妥善的處理。
34）施工計劃階段承建商應根據各部門意見及要求對設計進行細化與優化，並在滿足技術要求的前提下確定設備、管道等設施具體尺寸規格報相業主/設計審批，且不得以此作為增加費用的依據。
35）承建商在施工過程應嚴格遵守環保要求，並進行施工對環境影響的評估，根據評估結果採取環保措施，防止對環境造成不可逆的傷害，同時避免對周邊居民生活和工作造成影響；若發生社會事件，應及時與相關管理部門聯系，採取應急措施，降低社會輿論影響。
36）下列各項工作應包含在本單價表各相應報價項目內： 1、於合法供應商提供機電設備的一切運輸及辦理所有出入口手續之一切費用； 2、於任何地點提供合法施工用材料的一切運輸及辦理所有出入口手續之一切費用； 3、承建商需承擔有關砂、石、鋼材、勞工及其他材料在工期內可能存在的價格風險。
37）承建商之報價必須包括為完成工作所需之一切材料，配件，人力，設備，施工等等之費用。
38）承建商需按澳門相關規定提供工地範圍內相關部門要求設置的安保措施，包括防不限於保安人員、高清攝像頭及其錄影系統等，維持其正常運作，及包括其全部費用；
39）承建商需根據技術規範，品質控制手冊，圖則及承攬規則之要求供應及安裝/執行工程項目清單內之項目，包括所需之配件，工序及測試。
40）承建商在其單價需考慮合同執行過程中所有職責、義務及風險。
41）承建商在其單價需考慮的開支包括(但不限於)： 1、進行施工前之一切所須的臨時工作。 2、獲取所有必要的准照。 3、稅務費用。
42）供應的材料及安裝工程量必須包括該工程所需的一切材料、配件、勞動力和安裝工序及施工設備，並不能因此而作出後加數，尤指 (但不限於)： 1、讓工程師進行相關監理工作之設備 (如：回聲測深儀)。 2、需要與其他專業配合。 3、材料運輸、裝卸和貯存。 4、材料和貨物就位時的裝配、固定、安裝和放置。 5、材料損耗、脹大、縮少及處理剩餘材料。 6、重物的裝卸。 7、表面處理及其他為後續工作的準備。 8、有需要時保持工程及物料遠離水體，以保護其免受雨水損壞及被惡劣天氣影響。 9、獲得所須的具許可權部門發出之許可。

## 0-設計費
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
項目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 金額
|  |  |  | 綜合單價 (元，MOP) | 合價 (元，MOP)
0 | 施工計劃 | 項
0.1 | 承攬人需在初步設計的基礎上完成施工計劃編制，施工計劃編制需符合第38/2022號行政法規、及土地工務局編制計劃指引的要求。
0.2 | 承攢人應按定作人之意見，進行施工計劃的編製，編製期按投標書所指期限計算，施工計劃取得定作人核准後才能進入施工階段。
0.3 | 承攬人必須根據第 14/2021號法律及相關法規及各公共部門及公用事業機構的要求，協助及向定作人提供一切所需資料作審批用途。
0.4 | 承攬人須根據定作人、各公共部門及公用事機構提出的意見作修改。
0.5 | 施工計劃提交的階段性成果包括但不限於:
1）各專業(基礎及結構、供排水系統、防火安全系統等)計劃的計算或計算模型(包括完整的電子檔)； 2）設備資料表/設備說明表； 3）各專業計劃的完整施工圖則(比例不小於1:100)，包括但不限於平面圖、立面圖、剖面圖、系統圖、控制及線路圖、大樣圖等，並符合第14/2021號法律及相關法規等之要求； 4）工程計量表，內容應清楚列出所有材料、設備及施工所需的工作類型及數量之預測； 5）物料、設備使用及貨期表； 6）各專業計劃詳細材料清單及產品目錄: 7）其餘按照各專業計劃的要求； 8）詳細的施工計劃: 9）提交完整的施工圖則和資料檔正本二套、副本六套及電子光碟三張。
0.6 | 承攬人必須清楚各專業計劃的設計、建造、調試及驗收、以及申請並需獲得批准等的一切責任。並承擔圖則審批及設計變更修改產生的一切費用。
0.7 | 承攬人須對各專業計劃進行仔細及詳盡的設計，製作出完善的施工圖連設計數據，詳細說明和註釋各部份/配件的安裝程序和規格要求；
0.8 | 凡與本工程有關的施工圖則均須呈交作審批，圖則內容須反映全部構件的安裝。圖則須包括平面圖、立面圖、剖面圖、系統圖及相關大樣圖，以便能清楚表示出各構件及其它必要的細部大樣等；
0.9 | 所有圖則均需符合本澳有關製圖標準包括圖例及比例的規定，需具備圖籤並標明圖標、編號、製作及更新日期、以及圖示比例等；
0.10 | 當呈交系統示意圖的同時，亦應提供必要的輔助資料以描述各設備的功能和操作程度。承攬人所提交的全部資料及圖則，一般只作原則性批准，在完成了滿意的系統檢測程序才作出正式的最後批准；
0.11 | 在工程進行期間的不同階段或隨著工程各工序的施工進度，承攬人必須將其設計建議及施工方案細化分類呈交審批。所有需送審的圖則資料包括相關設計數據、材料、建議及施工方案等均在規定時間內呈交予定作人審核，並需得到批准後才可進行施工；
0.12 | 承攬人必須根據權限實體所發出的技術意見提交專業項目的施工圖則初稿，並同期完成補充測量、探土調查之工作；於初稿徵詢意見後承攬人必須完成工程整體施工圖則之修改版。由於部份圖則資料需供公共部門或公用事業機構作審查，承攬人應預備充足的時間包括考慮若送審文件出現錯誤需進行修改而再次呈交等情况。如承攬人因未能按照工程進度呈交所需的圖則資料而導致工期延誤，一切责任及費用增加須由承攬人承擔；
0.13 | 承攬人须確保各專業計劃設計部份的互相協調及匹配，以及滿足各設施之間的連繫、安装和使用需求等；
0.14 | 承攬人務必注意其設計、圖則、裝置或設備獲經審定後並不代表解除或減輕承攬人對本工程合同應履行的責任和義務。承攬人仍需保證其所承包的工作能達到所需的要求及各權限部門的驗收標準。
0.15 | 當工程進行期間，承攬人於特別的情況下或出現實際上的困難而需採用非投標時所建議的方案或材料，必須事先以書面通知定作人或其代表，同時出示相關的證明文件並獲得定作人批准後方可使用。該替代方案或材料必須達到初步設計的技術要求。若於設備替代或更改而出現額外的費用和責任，全部由承攬人負責和承擔。此外，所有對本計劃需進行修改或更改的建議，承攬人在執行前務必先得到定作人的批准。
0.16 | 承攬人須明白任何材料或方案的更改均會導致工程延遲及產生額外的審批時間，同時亦增加定作人的額外審批工作。因此，承攬人需對有關延誤和額外工作之增加負上全部責任，定作人對此類型事作所作的決定為最終決定。
備註: | 本項“設計費”為一項固定費用，在任何情況下不作價格修訂或價格重算、不增加費用或不減少費用、不因工程的提早完成或任何形式的延長工期作費用調整。
合計:

## 1-開辦費
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
項目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 金額
|  |  |  | 綜合單價 (元，MOP) | 合價 (元，MOP)
1 | 開辦費
註 :
(i) 承攬人在本工程計量表內所填上的價款被視為承攬人的風險，包幹使用，不論(a)實際情況與投標人的估計有多大出入、(b)工程計量表分項A至分項H中所述的工作有沒有增加及/或減少及(c)有没有工程變更或施工期延長，一律不予以調整，除非以下項目的開辦費項目被整個刪除。
(ii)下列為開辦費的標題，有關內容須參照《承攬規則III.7.附件二-開辦費》中相應的標題及詳細說明。
(iii) 承攬人須將每項條款所產生的有關費用填在右邊的空間上。
0 | 總則
1 | 工程說明
| 1.01 總則 | 1 | 項
| 1.02 由其它獨立施工單位執行之工程 | 1 | 項
| 1.03 協調相關未來規劃工程的規劃報審 | 1 | 項
2 | 工地及視察
| 2.01 出入工地及限制 | 1 | 項
| 2.02 工地視察 | 1 | 項
| 2.03 土質情况及勘探報告 | 1 | 項
| 2.03 清除地下障礙物 | 1 | 項
| 2.04 維護現有排水系統 | 1 | 項
| 2.05 施工場地/工地 | 1 | 項
3 | 接收工地及完工
| 3.01 接收工地 | 1 | 項
| 3.02 完工 | 1 | 項
4 | 工程量表、圖紙及工料規範
| 4.01 工程計量表 | 1 | 項
| 4.02 訂購物料 | 1 | 項
| 4.03 工地上圖紙等 | 1 | 項
| 4.04 製配圖紙 | 1 | 項
| 4.05 尺寸 | 1 | 項
| 4.06 工料規範 | 1 | 項
| 4.07 竣工記錄圖紙，使用說明書等 | 1 | 項
5 | 物料和技術
| 5.01 遵行規例 | 1 | 項
| 5.02 商品 | 1 | 項
| 5.03 樣品及樣板 | 1 | 項
| 5.04 試驗及檢查 | 1 | 項
| 5.05 物料的安全保管 | 1 | 項
| 5.06 裝卸物料 | 1 | 項
| 5.07 調整材料設備的規格品牌檔次 | 1 | 項
工程變更計算方法
6 | 6.01 工程變更 | 1 | 項
| 6.02 工程變更的計算 | 1 | 項
| 6.03 發票、收據等 | 1 | 項
| 6.04 承攬人對計算工程變更及決算的開支 | 1 | 項
| 6.05 計算合理市場價的證明文件 | 1 | 項
| 6.06 承攬人報酬的模式 | 1 | 項
7 | 進度計劃表及報告
| 7.01 進度計劃表、每週報告及照片 | 1 | 項
| 7.02 每日報告 | 1 | 項
8 | 法定責任
| 8.01 規例 | 1 | 項
| 8.02 通知及費用 | 1 | 項
| 8.03 政府收費 | 1 | 項
| 8.04 工作時間、工資等 | 1 | 項
| 8.05 安全措施及保安 | 1 | 項
| 8.06 承包資格 | 1 | 項
9 | 公眾財産等的保護
| 9.01 公眾的保護 | 1 | 項
| 9.02 公共財産的保護 | 1 | 項
| 9.03 鄰近財産的保護 | 1 | 項
| 9.04 現有道路、走道、臺階等的保存 | 1 | 項
| 9.05 現有樹木的保存 | 1 | 項
| 9.06 現有公共設施的保存 | 1 | 項
| 9.07 在建築物、道路及其他結構物附近建造 | 1 | 項
| 9.08 塵埃和噪音的限制 | 1 | 項
| 9.09 消減幹擾 | 1 | 項
10 | 保險及擔保
| 10.01 保險 | 1 | 項
| 10.02 承攬人對損傷通知 | 1 | 項
| 10.03 擔保 | 1 | 項
11 | 一般責任
| 11.01 加班 | 1 | 項
| 11.02 人力 | 1 | 項
| 11.03 工地總管 / 承攬人之管理人員 | 1 | 項
| 11.04 技術指導人員及駐守工地工程師 | 1 | 項
| 11.05 參觀者 | 1 | 項
| 11.06 工人在工地上住宿 | 1 | 項
| 11.07 看守 | 1 | 項
| 11.08 所有工程項目的保護和清潔 | 1 | 項
| 11.09 防火 | 1 | 項
| 11.10 受侵蝕之損壞 | 1 | 項
| 11.11 颱風及暴風雨的預防措施 | 1 | 項
| 11.12 在工程進行期間清除垃圾 | 1 | 項
| 11.13 傾卸建築廢料於堆填區 | 1 | 項
| 11.14 降水及排水 | 1 | 項
| 11.15 定位 | 1 | 項
| 11.16 完工前準備 | 1 | 項
| 11.17 完工後的缺陷 | 1 | 項
| 11.18 古物、錢幣等 | 1 | 項
| 11.19 爆破 | 1 | 項
| 11.20 沉降、移位測點及監測 | 1 | 項
| 11.21 外運渣土及海底淤泥 | 1 | 項
12 | 臨時工程
| 12.01 機械、工具及腳手架 | 1 | 項
| 12.02 圍板、屏網等 | 1 | 項
| 12.03 承攬人的儲存倉、加工車間和辦公室 | 1 | 項
| 12.04 定作人及工程代表等的辦公室 | 1 | 項
| 12.05 臨時廁所 | 1 | 項
| 12.06 工地辦公室、臨時廁所、倉庫、起重機等位置 | 1 | 項
| 12.07 臨時支撐 | 1 | 項
| 12.08 電話 | 1 | 項
| 12.09 工程用水 | 1 | 項
| 12.10 照明及電力 | 1 | 項
| 12.11 臨時道路 | 1 | 項
| 12.12 廣告限制 | 1 | 項
| 12.13 名板 | 1 | 項
| 12.14 工地出入口車輛閘口洗車台／池及地盤污水處理 | 1 | 項
| 12.15 車輛閘口及車閘 | 1 | 項
| 12.16 人員閘口、工作人員閘口機及出入指紋機 | 1 | 項
| 12.18 害蟲及昆蟲防治 | 1 | 項
| 12.19 其他臨時工程 | 1 | 項
合計

## A建築工程
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
項目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 金額
|  |  |  | 綜合單價 (元，MOP) | 合價 (元，MOP)
A | 建築工程
以下無論最後有否提及，承建商都必須完整地按照圖紙上、及/或規範、規格、技術指標上的一切細節進行施工，必須遵守澳門政府有關材料使用及建築的規範及技術指標，所用材料，必須完全符合設計用途，必須全新並先交建築師/業主代表批准，同時，所有有關單價，必須已包括下列內容、一切所需材料、機械、設備、工具、人工、監察管理、臨時工作台清理場地、臨時水、臨時電、各種專業測試實驗及報告等、所有保險、有關稅費、提交必須的樣板、實板模型、樣板房和必須的施工大樣圖連架測算直至建築師/業主代表滿意及批准，不論數量多少，和其他必須工序，包括地盤或地盤外的準備工作及補充工作都被認為是建造時的必須工序，並包括所有利潤、及其它開支等。本項目總承商需配合設備商建造時的一切飾面建造及收口、爬梯、斜水、圍欄、機房房門及小五金等工作。室內外牆身、地台、天花之完成面材料須符合《防火安全規章》對相關空間及位置所規定之遇火反應等級。
A1 | 砌築工程
A1.1 | 砌塊牆【1、A5.0 B06蒸壓加氣混凝土砌塊；2、Ma5.0 專用砂漿；3、承造磚牆厚度為___m，用於地面層防火分區分隔處，耐火極限3小時防火牆（包括英泥沙，加固有需要的部份及包括及有關工作及所需材料。】 | m2
A2 | 門、窗工程
供應及安裝根據大樣圖則的316L不銹鋼門和框，包裝鎖、門鉸及拉手和其他必要的條件、物料和工作。
A2.1 | 金屬（塑鋼）門【1、洞口___*___毫米；2、316不銹鋼成品鋼質門；3、現場搬運，安裝框扇，校正，周邊塞口，清掃；包括所有相關工作及物料。】 | 樘
A2.2 | 金屬（塑鋼）門【1、洞口___*___毫米；2、316不銹鋼成品鋼質門；3、現場搬運，安裝框扇，校正，周邊塞口，清掃；包括所有相關工作及物料。】 | 樘
A2.3 | 金屬（塑鋼）門【1、洞口___*___毫米；2、316不銹鋼成品鋼質門；3、現場搬運，安裝框扇，校正，周邊塞口，清掃；包括所有相關工作及物料。】 | 樘
A2.4 | 鋼質防火門【1、洞口___*___毫米；2、316不銹鋼成品防火門；3、現場搬運，安裝框扇，校正，周邊塞口，清掃；包括所有相關工作及物料。】 | 樘
A2.5 | 金屬（塑鋼、斷橋）窗【1、洞口___*___毫米；2、普通鋁合金上懸窗(6厚安全玻璃)；3、現場搬運，安裝框扇，校正，周邊塞口，清掃；包括所有相關工作及物料。】 | 樘
A2.6 | 金屬百葉窗【1、洞口___*___毫米；2、普通鋁合金防雨百葉窗(內側增加防鼠防蟲網)；3、現場搬運，安裝框扇，校正，周邊塞口，清掃；包括所有相關工作及物料。】 | 樘
A2.7 | 金屬百葉窗【1、洞口___*___毫米；2、普通鋁合金防雨百葉窗(內側增加防鼠防蟲網)；3、現場搬運，安裝框扇，校正，周邊塞口，清掃；包括所有相關工作及物料。】 | 樘
A3 | 樓地面工程
A3.1 | 水泥砂漿樓地面【進水池、污泥池、清水池地面；1、___毫米厚1:2.5水泥砂漿面層；2、清理基層，調運砂漿，抹平，壓光，養護；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A3.2 | 細石混凝土樓地面【泵池地面；1、水泥砂漿一道(內摻建築膠)；2、___毫米厚B25細石混凝土，表面撒1:1水泥沙子隨打隨抹光；3、清理基層，細石混凝土攪拌，搗平，壓實，壓光，養護；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A3.3 | 細石混凝土樓地面【室外設備區地面；1、素土夯實，壓實係數大於等於0.94；2、___毫米厚碎石(碎石粒徑不大於32)，壓實係數大於等於0.95；3、___毫米厚B25細石混凝土，表面撒1:1水泥沙子隨打隨抹光；4、鋪設碎石，找平，夯實，細石混凝土攪拌，搗平，壓實，壓光，養護；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A3.4 | 細石混凝土樓地面【水處理間、配電及控制室樓面；1、水泥砂漿一道(內摻建築膠)；2、___毫米厚B25細石混凝土，表面撒1:1水泥沙子隨打隨抹光；3、清理基層，細石混凝土攪拌，搗平，壓實，壓光，養護；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A3.5 | 塊料樓地面【管理室樓面；1、水泥砂漿一道(內摻建築膠)；2、___毫米厚1:3幹硬性水泥砂結合層，表面撒水泥粉；3、___毫米厚防滑地磚面層，幹水泥擦縫；4、清理基層，鋸板磨細，貼地磚，擦縫，清理淨面，調製水泥砂漿，刷素水泥砂漿；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A3.6 | 水泥砂漿踢腳線【水處理間、配電及控制室牆面；1、刷介面處理劑一道；2、___毫米厚1:3水泥砂漿打底拉毛；3、5厚聚合物水泥防水砂漿；包括所有相關工作及物料。】 | m
A4 | 牆柱面工程
A4.1 | 牆面一般抹灰【外牆面；1、___毫米厚1:3水泥砂漿找平；2、___毫米厚聚合物水泥防水砂漿；3、___毫米厚抗裂砂漿壓入耐堿玻纖網格布一道；4、清理，修補，濕潤基層表面，調運砂漿，清掃落地灰，刷漿，抹灰找平，灑水濕潤，罩面壓光；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A4.2 | 牆面一般抹灰【水處理間、管理室、配電及控制室、泵池內牆面；1、刷介面處理劑一道；2、___毫米厚1:3水泥砂漿打底拉毛；3、___毫米厚聚合物水泥防水砂漿；4、清理，修補，濕潤基層表面，調運砂漿，清掃落地灰，刷漿，抹灰找平，灑水濕潤，罩面壓光；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A4.3 | 牆面一般抹灰【進水池、污泥池、清水池內牆面；1、___毫米厚1:2.5水泥砂漿；2、清理，修補，濕潤基層表面，調運砂漿，清掃落地灰，刷漿，抹灰找平，灑水濕潤，罩面壓光；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A4.4 | 塊料牆面【地溝面層；1、介面劑一道；2、___毫米厚1:3水泥砂漿分層抹平；3、___毫米厚環氧膠泥粘結層；4、___毫米厚耐酸瓷磚面層，膠泥擠縫砌築；5、清理基層，鋸板磨細，貼地磚，擦縫，清理淨面，調製水泥砂漿，刷素水泥砂漿；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A4.5 | 地下室外牆面保護層【1、___毫米厚XPS保護層，壓縮強度等級不小於X250，密度大於等於30kg/m，粘貼面積大於等於75%，粘結厚度小於20mm；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A4.6 | 外牆面噴刷塗料【1、無機建築塗料；2、基層清理，刷封閉底漆，調、批膩子二遍，打磨，塗刷塗料；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A4.7 | 內牆面噴刷塗料【1、___毫米厚面層耐水膩子分遍刮平；2、無機白色塗料飾面(一底兩面)；3、基層清理，刷封閉底漆，調、批膩子二遍，打磨，塗刷塗料；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A5 | 天棚工程
A5.1 | 天棚噴刷塗料【1、___毫米厚面層耐水膩子分遍刮平；2、無機白色塗料飾面(一底兩面)；3、基層清理，刷封閉底漆，調、批膩子二遍，打磨，塗刷塗料；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A6 | 屋面工程
A6.1 | 保溫隔熱屋面【1、___毫米厚擠塑聚苯板(燃燒性能等級B1級)；2、清理基層，鋪貼保溫材料；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A6.2 | 保溫隔熱屋面【1、最薄___毫米厚LC5.0輕集料混凝土2%找坡；2、清理基層，調運砂漿，抹平，壓光，養護；包括所有相關工作及物料。】 | m3
A6.3 | 屋面剛性層【1、___毫米厚1:3水泥砂漿找平層；2、清理基層，調運砂漿，抹平，壓光，養護；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A6.4 | 屋面剛性層【1、___毫米厚低強度等級砂漿隔離層；2、清理基層，調運砂漿，抹平，壓光，養護；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A6.5 | 屋面剛性層【1、___毫米厚B30細石混凝土內配Φ4@150雙向鋼筋，嵌PVC防水油膏縫 ，密封膠嵌縫；2、撒細砂，拌合混凝土，澆搗，分格，分格縫內嵌油膏；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A6.6 | 雨棚屋面剛性層【1、最薄___毫米厚1:2.5防水砂漿(摻5%防水劑)找坡，縱向1%找坡；2、清理基層，調運砂漿，抹平，壓光，養護；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A6.7 | 雨棚屋面剛性層【1、___毫米厚1:2水泥砂漿，壓實趕光；2、清理基層，調運砂漿，抹平，壓光，養護；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A7 | 防水工程
A7.1 | 牆體止水
A7.1.1 | 牆面變形縫【地下室外牆-___*___mm鋼板止水帶；包括所有相關工作及物料。】 | m
A7.2 | 基礎防水
A7.2.1 | 樁頭塗膜防水【1、___毫米厚水泥基滲透結晶防水塗料，用量不小於1.5kg/平方米；2、清理基層，調製、塗刷防水層，在防水薄弱處塗布附加層，貼佈防水層；包括所有相關工作及物料。】 | 個
A7.2.2 | 底板底部卷材防水【1、___毫米厚高分子自粘膠膜防水卷材(預鋪反粘)；2、清理基層，塗刷基層處理劑，鋪貼卷材及附加層，封口，收頭，釘壓條；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A7.3 | 地面防水
A7.3.1 | 進水池、污泥池、清水池地面塗膜防水【1、___毫米厚水泥基滲透結晶防水塗料，用量不小於1.5kg/平方米；2、清理基層，調製、塗刷防水層，在防水薄弱處塗布附加層，貼佈防水層；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A7.4 | 屋面防水
A7.4.1 | 屋面塗膜防水【1、___毫米厚聚合物水泥防水塗料(Ⅰ型，+50g無紡布)；2、清理基層，調製、塗刷防水層，在防水薄弱處塗布附加層，貼佈防水層；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A7.4.2 | 屋面卷材防水【1、___毫米厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材(PY雙面粘)；2、清理基層，塗刷基層處理劑，鋪貼卷材及附加層，封口，收頭，釘壓條；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A7.4.3 | 屋面卷材防水【1、___毫米厚自粘聚合物改性瀝青防水卷材(PY類)；2、清理基層，塗刷基層處理劑，鋪貼卷材及附加層，封口，收頭，釘壓條；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A7.5 | 牆面防水
A7.5.1 | 外牆面塗膜防水【1、___毫米厚聚合物水泥基防水漿料(Ⅱ型)；2、清理基層，調製、塗刷防水層，在防水薄弱處塗布附加層，貼佈防水層；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A7.5.2 | 地下室外牆面塗膜防水【1、___毫米厚水泥基滲透結晶防水塗料，用量不小於1.5kg/平方米；2、清理基層，調製、塗刷防水層，在防水薄弱處塗布附加層，貼佈防水層；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A7.5.3 | 地下室牆面卷材防水【1、___毫米厚反應粘結型高分子濕鋪防水卷材；2、清理基層，塗刷基層處理劑，鋪貼卷材及附加層，封口，收頭，釘壓條；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A7.5.4 | 地下室內牆面塗膜防水【1、___毫米厚水泥基滲透結晶防水塗料，用量不小於1.5kg/平方米；2、清理基層，調製、塗刷防水層，在防水薄弱處塗布附加層，貼佈防水層；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A7.6 | 雨篷防水
A7.6.1 | 雨篷屋面塗膜防水【1、___毫米厚聚合物水泥防水塗料(II型)；2、清理基層，調製、塗刷防水層，在防水薄弱處塗布附加層，貼佈防水層；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A8 | 其他項目
A8.1 | 預埋鐵件【1、柱牛腿預埋鐵件；2、製作，安裝，埋設，焊接固定；包括所有相關工作及物料。】 | t
A8.2 | 鋼吊車梁【放樣，劃線，截料，平直，鑽孔，拼裝，焊接，成品矯正，除鏽，刷防銹漆一遍，成品編號堆放；包括所有相關工作及物料。】 | t
A8.3 | 鋼梯【Φ30不銹鋼檢修爬梯；包括所有相關工作及物料。】 | 套
A8.4 | 金屬扶手、欄杆、 欄板【1、304不銹鋼欄杆，高度至少1200mm；2、製作，安裝，埋設，焊接固定；包括所有相關工作及物料。】 | m
A8.5 | 溝蓋板、井蓋板、 井圈【1、___寬*___厚成品鋼格柵蓋板；2、製作，安裝，埋設，焊接固定；包括所有相關工作及物料。】 | m
A8.6 | 溝蓋板、井蓋板、 井圈【不銹鋼儲水井蓋板；包括所有相關工作及物料。】 | m2
A9 | 綠化
A9.1 | 蜘蛛蘭(別名：水鬼蕉)：高度___cm，冠徑___cm，密度___株/m2 | m2
A9.2 | 鴨腳木(中文名：鵝掌柴)：高度___cm，冠徑___cm，密度___株/m2 | m2
A9.3 | 紅枝蒲桃(別名：紅車)：高度___cm，冠徑___cm，密度___株/m2 | m2
A9.4 | 異葉地錦(別名：異葉爬山虎)：主藤長＞___cm，___株/m | m
A9.5 | 種植前施基肥，可用雞屎肥等腐熟有機肥料，施用量有機肥為3.75kg/m²。肥料不能直接接觸植物根部，亦不能外露於泥土。 | kg
其他未在上述列明之項目(由承攬人自行提供並須詳列數量、單價及價款)
合 計

## B結構工程
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
項目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 金額
|  |  |  | 綜合單價 (元，MOP) | 合價 (元，MOP)
B | 結構工程
本工程量是依據現場環境爲基礎及施工的個別條件所計算出來。承攬人應提交報價前，應進行現場視察及證實現實的施工情況。
承攬人有責任確保對原有的地下基建作出保護及在整項工程之進程維持良好的運作。對交通的影響減至最少及具體地說明在標書的技術備忘錄內。
承攬人有責任在工程範圍四周邊界提供及安裝不低於2.5m的金屬圍板、有蓋圍板及車路入口閘等，按定作人代表指示油上顔色並於工程期間進行維修及保養，工程完工後需拆除。
B1 | 土方工程
B1.1 | 在任何性質的材料內進行開挖（土壤，CDG，MDG，M/SDG，II或III級岩石），以建造所有基礎和結構，包括將物料運輸到合法棄置區並支付相關費用（數量按幾何計算，承攬人必須考慮物料之膨脹係數）。 根據圖紙，技術規格和施工監察批准的施工方法進行施工，必要時建造支護結構以進行局部開挖（低於整體開挖標高），包括工作平台，支撐，泵走多餘地下水，監測以及相應的讀數和編制報告，以及安全執行開挖工作所需的所有其他工作和材料。 | m3
B1.2 | 供應及陸上回填粘性土，材料來源為經篩選後的開挖土。材料性能要求及測試要求詳見相關說明。承建商單價應包括材料、運輸、人工等及一切所需材料、工序、測試、機械及設備等費用。承建商需考慮沉降、流失以及其他因素所產生的一切損耗。(以實方體積的實際完成量計算)。 | m3
B1.3 | 根據工程現場的實際情況，綜合考慮土方外運的最佳線路，包括道路條件，交通狀況，橋樑承載能力。選擇適當的外運工具，包括卡車、自卸車、拖拉機和施工機械。明確外運工程的組織安排，包括隊伍的人員配置，安全防護設施，作業流程等。對外運過程進行監督管理，及時發現並解決外運過程中可能出現的問題。(以實方體積的實際完成量計算)。 | m3
B2 | 樁基礎工程
B2.1 | PHC預製管樁打樁
B2.1.1 | 為直徑___mmPHC預製管樁，包括PHC預製管樁預製（預製場地、鋼筋、混凝土、模具、養護等），場地平整、樁基施工所需的工作平台、運輸、送樁、截樁、接樁焊接和防腐、安裝樁尖、製作樁帽、燈光照射及攝影、管樁施打、PHC預製管樁設備進退場。 | m
B2.2 | PHC預製管樁試樁
B2.2.1 | 為直徑___mmPHC預製管樁，包括PHC預製管樁預製（預製場地、鋼筋、混凝土、模具、養護等），運輸、送樁、截樁、接樁焊接和防腐、安裝樁尖、製作樁帽、管樁施打、貫入度測試。 | 個
B2.3 | PHC預製管樁樁頭處理
B2.3.1 | 切割機切割樁頭，處理樁頭、清理管芯內壁、採購及塗刷介面劑、採購及製作安裝鋼托板、採購及製作安裝鋼筋、採購及灌注混凝土 | 個
B2.4 | PHC樁測試工程
B2.4.1 | 高應變法檢測 | 個
B2.4.2 | 接樁焊縫無損探傷試驗及目視檢測 | 個
B2.4.3 | 靜壓試驗 | 個
B3 | 混凝土工程
1)承攬人須負責清理及保護已完成的工程； 2)因《建築廢料管理制度》行政法規的要求所涉及之一切相關費用已包括在單價表-"開辦費"內，而此單價表內項目之單價並不包括以上提及之費用。
B3.1 | 墊層【混凝土等級_____】 | m3
B3.2 | 滿堂基礎【混凝土等級_____】 | m3
B3.3 | 樁承台基礎【混凝土等級_____】 | m3
B3.4 | 矩形柱【混凝土等級_____】 | m3
B3.5 | 構造柱【混凝土等級_____】 | m3
B3.6 | 矩形梁【混凝土等級_____】 | m3
B3.7 | 圈梁【混凝土等級_____】 | m3
B3.8 | 過梁【混凝土等級_____】 | m3
B3.9 | 直形牆【混凝土等級_____/抗滲等級___】 | m3
B3.10 | 直形牆【混凝土等級_____】 | m3
B3.11 | 有梁板【混凝土等級_____/抗滲等級___】 | m3
B3.12 | 有梁板【混凝土等級_____】 | m3
B3.13 | 女兒牆線條【混凝土等級_____】 | m3
B3.14 | 雨篷【混凝土等級_____】 | m3
B3.15 | 電纜溝、地溝【混凝土等級_____】 | m3
B4 | 模板工程
供應以聚脂板或金屬板組成的模板，建造良好飾面混凝土，包括拆除、預留不同形狀的洞口、所有垂直支撐、支承加固、工作平台，所有必須材料及工序。
B4.1 | 模板。供應及建造以聚酯板或金屬板形做的模板。包括供應、建造及拆除等。 | m2
B5 | 鋼筋工程
承攬人請注意工程量計算規則中鋼筋按不同等級以重量分別計算，不分直徑大小長短，包括綁紫搭接及焊接搭接、彎勾、雪曲的長度，但不考慮鋼筋由於轆制時所產生之重量差別，亦不計算斷料鋼筋長度不足夠時的搭接或接頭處理，其費用應包括在鋼筋的單價及判給價金中。 提供、切割及彎曲成形、綁紮、安裝，包括3%損耗、搭接、紮線、保護層墊塊及所有必需的工作及材料。鋼筋等級除特殊說明外，均採用鋼筋等級___鋼筋。
B5.1 | 柱鋼筋【鋼筋製作，綁紮，安裝，焊接固定，澆搗混凝土時鋼筋維護；包括所有必需的工序及材料。】 | kg
B5.2 | 梁鋼筋【鋼筋製作，綁紮，安裝，焊接固定，澆搗混凝土時鋼筋維護；包括所有必需的工序及材料。】 | kg
B5.3 | 牆鋼筋【鋼筋製作，綁紮，安裝，焊接固定，澆搗混凝土時鋼筋維護；包括所有必需的工序及材料。】 | kg
B5.4 | 板鋼筋【鋼筋製作，綁紮，安裝，焊接固定，澆搗混凝土時鋼筋維護；包括所有必需的工序及材料。】 | kg
B5.5 | 基礎底板、承台鋼筋【鋼筋製作，綁紮，安裝，焊接固定，澆搗混凝土時鋼筋維護；包括所有必需的工序及材料。】 | kg
B5.6 | 其他構件鋼筋【鋼筋製作，綁紮，安裝，焊接固定，澆搗混凝土時鋼筋維護；包括所有必需的工序及材料。】 | kg
B6 | 擋土支撐
B6.1 | (種類)__________鋼板樁，鋼板樁長度___m，鋼材牌號___，回收利用 | t
B6.2 | H___*___型鋼支撐，鋼材牌號___ | t
B6.3 | H___*___型鋼立柱，鋼材牌號___ | t
B6.4 | 基坑監測 | 項
其他未在上述列明之項目(由承攬人自行提供並須詳列數量、單價及價款)
合 計

## C给排水工程
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
項目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 金額
|  |  |  | 綜合單價 (元，MOP) | 合價 (元，MOP)
C | 给排水工程
a)下列各項屬於本供排水系統工程都必須包括臨時工作平台之安裝及拆卸、一切所需之材料、設備、工具、人員及一切所需之工序。所有材料及設備應符合圖紙、技術說明和規範的要求及標準，其品牌和型號必須經過業主的確認後，方可採購和使用。
b)此工程項目內所有工序或工作，都必須按照供排水技術規章及現行所適用的法例進行施工。
c)所有工作應根據設計圖則中之"備註及圖示”所有說明事項進行施工安裝，包括未提及但實際施工需用到之一般連接配件、伸縮接駁、與結構構件接駁、管件、自動排閥等必須之通用配件。此部分不另作計價。
d)倘因應減少對市民出行的影響，定作人或其它權限實體要求於夜間恢復道路或行人道路面，承建商須按要求施工。
e)承建商有責任於正式開始施工前，先進行現場探勘，並對地盤現狀作出合理的評估，並根據實際情況制定及提交施工方案供業主/初步設計公司審核，在獲審批通過後方能施工。
C1 | 室内給水系統
備注： | 全部供水管道的供應及安裝工作應包括下列物料和工序：
1)所有喉管將要安裝於牆壁上、天花或隱藏於磚牆內或藏於地台填充層內。
2)所有外露喉管、固定件等配件塗上油漆，一層合適底漆及二層瓷漆，按照供水管道識別系統顏色應符合供排水技術規章的要求。
3)喉管安裝採用鍍鋅鐵吊掛支架，HILTI螺栓。支架及螺栓的尺寸及間距須按規格說明書所要求。
C1.1 | 供水管道
按照圖紙及工程設計的要求，提供及安裝符合 BS6362/ISO7598標準的316級不銹鋼管，包括所有工序、材料、膨脹接頭、防腐蝕的1型瀝青膠紙及所需配件等，作為其妥善的運作。直徑如下：
C1.1.1 | 直徑___mm | m
C1.1.2 | 直徑___mm | m
C1.1.3 | 螺紋閥門【1、鐵螺紋截止閥；DN___；2、切管、套絲、制墊、加墊、上閥門、水壓試驗；包括所有相關工作及物料。】 | 個
C1.1.4 | 螺紋閥門【1、鐵灑水栓；DN___；2、切管、套絲、制墊、加墊、上閥門、水壓試驗；包括所有相關工作及物料。包括所有相關工作及物料。】 | 個
C1.1.5 | 供水設施，包含洗眼器、洗手池等，下階段應有關部門的要求進行細化設計 | 項
C2 | 屋面排水系統
1)承攬人亦需同時遵守本工程量表內全部項目的整體說明，而相關的費用將視為已包含在其單價內。
2)按照圖則、設備表及技術規格供應並安裝以下項目，包括必要的配件、材料和工序，務求使各系統設備能良好地運作。
3)承攬人有責任確保對原有的地下基建作出保護及在整項工程之進程維持良好的運作。對交通的影響減至最少及具體地說明在標書的技術備忘錄內。
C2.1 | 塑膠管【1、UPVC承壓管；DN___；零件粘接；管件安裝；2、切管、調直、對口、熔化介面材料、粘接、管道及管件安裝、灌水試驗；包括所有相關工作及物料。】 | m
C2.2 | 給、排水附（配）件【1、87型雨水斗；DN___；2、切管、調直、對口、熔化介面材料、粘接、管道及管件安裝、灌水試驗；包括所有相關工作及物料。】 | 個
C2.3 | 管溝土方【1、開挖、回填土方；人機配合；包括所有相關工作及物料。】 | m3
C3 | 室外給水系統
全部供水管道的供應及安裝工作應包括下列物料和工序：
1)埋藏在地下或與土層接觸的全部喉管，須以防腐蝕保護處理，按照BS534-Clause30.4。
2)上述的系統須按有關規範進行測試、按定作人代表/設計單位指示直至滿意為止。
C3.1 | 供水管
不銹鋼管，採用溝槽連接件和法蘭，內外做防腐處理，執行BS EN10312標準，包括膨脹接頭，所需配件，物料及必須工序直至良好運作，直徑如下：
C3.1.1 | 直徑___mm | m
C3.1.2 | 直徑___mm | m
C3.1.3 | 直徑___mm | m
C3.2 | 再生水管道
全部供水管道的供應及安裝工作應包括下列物料和工序：
1) 上述的系統須按有關規範進行測試、 按則師/業主代表指示直至滿意為止。
C3.2.1 | 供應和安裝按照ISO 15874，GB / T18742， PN16類紫色的PPR管（聚丙烯共聚物），包括連接頭及其他配件、物料及工序以作良好安裝及施工，尺寸如下：
C3.2.1.1 | 直徑___mm | m
C3.2.2 | 按照圖紙及工程設計要求，提供及安裝閥門安裝於PPR管，包括所有工作，所需配件作為其妥善的運作，直徑如下：
C3.2.2.1 | 1、綠化澆灌用水龍頭；DN___； 2、上水嘴、試水；包括所有相關工作及物料。 | 個
C3.3 | 向自來水公司申請提供石排灣排泥水處理設施的自來水水錶、倘有之消防水錶及接駁供水管道，並支付相關費用。 | 項
C4 | 室外雨污水
應包含現有自流雨水排水網路的拆除及清理工作，即排水溝、人孔、沙井、排水口、管道、全部必須的物料和工序以完成工作。須運送及棄置於合法堆填區。
若定作人選擇不封閉或停止現有的雨水排水管道，應以清沙填充管道和以混凝土封堵兩端，承攬人應負責全部材料和必須工序的一切費用，並運送垃圾至指定的地方，工程完成後恢復原狀、包括道路、行人道、路緣石、綠化區現有的灌溉系統、指示牌和排水系統。
C4.1 | 集水井
按照設計詳細圖，新建集水井，包括開挖、擋土、拆除、墊層混凝土、模板、鋼筋、混凝土、不銹鋼蓋以外圍的面材為飾面，及所有材料及所有以照詳細圖，對應於型號I集水井。
公眾排水網的連接與調整，包括所有必需材料和工序。
恢復所有受工程影響之現有支管至新管道間的連接，包括：與現有管道相同直徑的混凝土管道、挖掘、回填和全部必須工序和材料以良好完成工作，運送垃圾至指定地方。以及恢復原狀，包括地台、行人道和路緣石。
C4.1.1 | 按照設計詳細圖，重建集水井頂部以配合道路的新標高，包括開挖、擋土、拆除、墊層混凝土、模板、鋼筋、混凝土、不鏽鋼蓋以外圍的面材為飾面，及所有材料及所有以照詳細圖，對應於型號I集水井。 | 座
C4.1.2 | 地下管線交叉處理【新舊雨污水管道碰接，老管道架空保護，專業水下封堵及拆除；管徑結合現場綜合考慮；工作內容含毒氣檢測；通風；專業潛水夫下潛拆除及封堵；井蓋座保護性拆除及安裝等；包括所有相關工作及物料。】 | 處
C4.2 | 高性能硬聚氯乙烯PVC-UC管
應為SN12.5級，柔性密封圈連接。需遵守ISO4435《無壓埋地排污、排水用塑膠管道系統—硬聚氯乙烯（PVC-U）》要求。包括一切所需的物料及工作，例如：用適當的物料進行挖掘及填平、撐架、及在淤泥區域鋪碎石層及土工布、密封的介面、不漏水測試
C4.2.1 | 直徑___mm污水管 | m
C4.2.2 | 直徑___mm雨水管 | m
C4.2.3 | 直徑___mm溢流管 | m
C4.3 | 圓形、方形沙井
| 按照設計，承造混凝土結構井，包括開挖、支撐、墊層、模板、鋼筋、混凝土、預製混凝土環和錐頂、踏線、不銹鋼扶手、鑄鐵蓋和框等，及所有材料和工序。其類型如下： | 座
C4.3.1 | 直徑1米之圓形井蓋 | 台
C5 | 雜項
C5.1 | 根據項目圖紙的細節，為對管渠進行密封而拆除現有沙井所需的一切拆除工作，包括全部必要材料和工序以便施工，和運送垃圾至指定地方，工程完成後恢復原狀，包括地台、行人道、路緣石、綠化區和現有灌溉系統、指示牌和排水系統。 | 項
C5.2 | 於所有受工程影響的範圍內，為臨時調整期間維持現有排水系統正常運作所涉及之所有相關工作。 包括：與現有管道相同直徑的管道、沙井、開挖、回填及良好完成工作所需之一切工序和物料，以及運送廢料至合法堆填區。 工程完成後須移除臨時網路並恢復至原狀，包括地面、綠化區、灌溉網路、標誌牌、行人道和路緣石。 | 項
C5.3 | 按照現行規範以及一般及特別品質控制手冊對雨水網路進行試驗。 測試必須重複進行，按定作人代表指示直至滿意為止。 | 項
C5.4 | 在工程完成後，對施工範圍內全部"自流式"雨水渠管進行攝像記錄測量，包括提交兩套數碼化的錄影副本。 | 項
其他未在上述列明之項目(由承攬人自行提供並須詳列數量、單價及價款)
合 計

## D電氣工程
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
項目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 金額
|  |  |  | 綜合單價 (元，MOP) | 合價 (元，MOP)
D | 電氣工程
承建商必須完整地按照第74/99/M號法令、本承攬工程的承攬規則、現行相關法例的規定、合約圖紙、規範、規格、技術規範等進行施工。 所選用材料必須完全按照合約要求及全新，並提交業主及設計師/業主代表批准方可使用。合約價及工程量表內的所有單價，承建商必須包括工程利潤，一切所需材料工序、機械、設備、工具、人員工資、監察、管理，施工前的所有準備工作，工作台，維持工地範圍內外整潔衞生，接駁及提供臨時水及臨時電，排污，各種專業測試/實驗及報告，所有與本項目有關的保險，稅費。在施工期間提交必須的施工大樣圖連技術計算等直至建築師/業主代表滿意及批准。 工程量不論多少，亦需按合約施工合約總價已視為包括圖紙及技術規範及因施工大樣/深化設計衍生所需之材料及工程量，不論該工程量有否列於本清單內，並包括工程上所有有關的開支等。(承建商在本部分所須的開辨費，需填寫於1部分開辦費內)
根據說明書及圖則要求所列明之物料進行提供及安裝，包括所有需要配件及工序，務求使工程順利進行及竣工。所採用的材料牌子，可用其他相等或較優質的牌子代替，但必須符合「澳門特區無障礙通用設計指引」及經工程所有人批核。
承建商的造價需包括供應及安裝一切所需的普通，防水或防爆UPVC分線箱/過路箱/底箱，明裝或嵌入式安裝，包括一切安裝配件，尺寸按安裝線路的線徑尺寸及數量而定
D1 | 強電系統(不含變電所進線)
D1.1 | 配電箱【1、電源進線總配電箱；掛牆明裝；2、開箱、檢查、安裝、各種電器、表計等附件的拆裝、送交試驗、盤內整理、一次接線；包括所有相關工作及物料。】 | 台
D1.2 | 配電箱【1、應急照明進線配電箱；掛牆明裝；2、開箱、檢查、安裝、各種電器、表計等附件的拆裝、送交試驗、盤內整理、一次接線；包括所有相關工作及物料。】 | 台
D1.3 | 配電箱【1、A型應急照明配電箱；掛牆明裝；2、開箱、檢查、安裝、各種電器、表計等附件的拆裝、送交試驗、盤內整理、一次接線；包括所有相關工作及物料。】 | 台
D1.4 | 配電箱【1、行車控制箱；掛牆明裝；2、開箱、檢查、安裝、各種電器、表計等附件的拆裝、送交試驗、盤內整理、一次接線；包括所有相關工作及物料。】 | 台
D1.5 | 橋架【1、金屬槽式橋架；___*___；2、組對、焊接或螺栓固定、彎頭、三通、蓋板、隔板、附件安裝；包括所有相關工作及物料。】 | m
D1.6 | 鐵構件【1、橋架支架製作安裝；2、製作、平直、劃線、下料、鑽孔、組對、焊接、刷油(噴漆)、安裝、補刷油；包括所有相關工作及物料。】 | kg
D1.7 | 配管【1、電氣配管；鍍鋅鋼管直徑___mm；磚、混凝土結構暗配；2、測位、劃線、打眼、刨溝、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D1.8 | 配管【1、電氣配管；鍍鋅鋼管___mm；磚、混凝土結構暗配；2、測位、劃線、打眼、刨溝、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D1.9 | 配管【1、電氣配管；鍍鋅鋼管直徑___mm；磚、混凝土結構暗配；2、測位、劃線、打眼、刨溝、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D1.10 | 配管【1、電氣配管；鍍鋅鋼管直徑___mm；磚、混凝土結構暗配；2、測位、劃線、打眼、刨溝、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D1.11 | 配線【1、管內穿線；ZBN-BYJ-2.5；2、穿引線、掃管、塗滑石粉、穿線、編號、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | m
D1.12 | 配線【1、管內穿線；ZBN-BYJ-4；2、穿引線、掃管、塗滑石粉、穿線、編號、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | m
D1.13 | 配線【1、管內穿線；ZBN-BYJ-10；2、穿引線、掃管、塗滑石粉、穿線、編號、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | m
D1.14 | 普通燈具【1、LED紅外感應一體燈；___W；2、測定、劃線、打眼、埋螺栓、上木台、燈具安裝、接線、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | 套
D1.15 | 工廠燈【1、吊杆式LED燈；___W；2、測定、劃線、打眼、埋螺栓、上木台、燈具安裝、接線、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | 套
D1.16 | 螢光燈【1、雙管LED燈（自帶蓄電池）；___W；2、測定、劃線、打眼、埋螺栓、上木台、燈具安裝、接線、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | 套
D1.17 | 螢光燈【1、防水雙吊杆雙管LED燈（IP66）；___W；2、測定、劃線、打眼、埋螺栓、上木台、燈具安裝、接線、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | 套
D1.18 | 裝飾燈【1、A型緊急照明燈(A型)；DC36V，___W， LED光源；2、測定、劃線、打眼、埋螺栓、上木台、燈具安裝、接線、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | 套
D1.19 | 裝飾燈【1、安全出口標誌燈(A型)；DC36V，___W， LED光源；2、測定、劃線、打眼、埋螺栓、上木台、燈具安裝、接線、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | 套
D1.20 | 裝飾燈【1、疏散出口標誌燈(A型)；DC36V，___W， LED光源；2、測定、劃線、打眼、埋螺栓、上木台、燈具安裝、接線、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | 套
D1.21 | 裝飾燈【1、方向標誌燈(A型)；DC36V，___W， LED光源；2、測定、劃線、打眼、埋螺栓、上木台、燈具安裝、接線、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | 套
D1.22 | 照明開關【1、單聯單控開關；2、測位、劃線、打眼、纏埋螺栓、清掃盒子、上木台、纏鋼絲彈簧墊、裝開關和按鈕、接線、裝蓋；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D1.23 | 照明開關【1、雙聯單控開關；2、測位、劃線、打眼、纏埋螺栓、清掃盒子、上木台、纏鋼絲彈簧墊、裝開關和按鈕、接線、裝蓋；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D1.24 | 照明開關【1、三聯單控開關；2、測位、劃線、打眼、纏埋螺栓、清掃盒子、上木台、纏鋼絲彈簧墊、裝開關和按鈕、接線、裝蓋；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D1.25 | 照明開關【1、密閉型三防三聯單控開關；IP66；2、測位、劃線、打眼、纏埋螺栓、清掃盒子、上木台、纏鋼絲彈簧墊、裝開關和按鈕、接線、裝蓋；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D1.26 | 插座【1、三相插蘇(L1，L2，L3，N，PE五孔插蘇)安全型；2、測位、劃線、打眼、纏埋螺栓、清掃盒子、上木台、纏鋼絲彈簧墊、裝開關和按鈕、接線、裝蓋；3、清掃盒子、接線、裝面板(蓋板)；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D1.27 | 插座【1、空調插蘇，安全型；2、測位、劃線、打眼、纏埋螺栓、清掃盒子、上木台、纏鋼絲彈簧墊、裝開關和按鈕、接線、裝蓋；3、清掃盒子、接線、裝面板(蓋板)；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D1.28 | 插座【1、單相兩位兩、三極插蘇，安全型；2、測位、劃線、打眼、纏埋螺栓、清掃盒子、上木台、纏鋼絲彈簧墊、裝開關和按鈕、接線、裝蓋；3、清掃盒子、接線、裝面板(蓋板)；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D1.29 | 接線盒【1、暗裝接線盒；2、測定、固定、修孔；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D1.30 | 接線盒【1、暗裝開關盒；2、測定、固定、修孔；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D1.31 | 套管【1、剛性防水套管；4*φ100+4*φ150；2、放樣、下料、切割、組對、焊接、找標高、找平找正、就位、安裝、封堵洞口、加填料；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D2 | 防雷接地系統
D2.1 | 均壓環【1、利用基礎底板內2根大於φ12通長鋼筋，並與主接地網連接；2、平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D2.2 | 接地母線【1、水準接地銅線；___mm2；2、挖地溝、接地線平直、下料、測位、打眼、埋卡子、煨彎、敷設、焊接、回填土夯實、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D2.3 | 避雷引下線【1、利用建築物內全部鋼筋混凝土柱子內兩根Φ16或以上主筋通長連接作為引下線；2、平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D2.4 | 避雷引下線【1、接地測試點；2、平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D2.5 | 避雷網【1、水準接傘銅線；___mm2；2、平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D2.6 | 接地跨接線【1、點型接地網交叉連接；2、平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D2.7 | 接地跨接線【1、鋼筋與接地系統連接；2、平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D2.8 | 接地跨接線【1、金屬設備接地連接點；2、平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
D2.9 | 等電位端子箱、 測試板【1、總等電位箱；2、除鏽、下料、焊、壓接端子、端子板安裝、接線、接地；3、平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D2.10 | 等電位端子箱、 測試板【1、局部等電位箱；2、除鏽、下料、焊、壓接端子、端子板安裝、接線、接地；3、平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D2.11 | 接地裝置【1、接地裝置調試；2、母線耐壓試驗、接觸電阻測量、避雷器、母線絕緣監視裝置、電測量儀錶及一、二次回路的調試、接地電阻測試；包括所有相關工作及物料。】 | 系统
D3 | 光伏發電系統
此清單僅主要為太陽能光伏系統與裝備配置清單，承攬人不得認為以下清單是詳盡的，承攬人應供應、安裝光伏系統設備及必要的所有配套材料，承攬人須結合技術規範書，對可能增加的配置須進行充分預判，並將相關費用包括在投標總價中，在產品安裝、調試及試運行中發現需要增補的，承攬人承諾無償及時補齊。
承攬人有義務在施工前制定詳細的設計與安裝計劃，交由定作人審核，承攬人應充分考慮可能發生的設計調整與優化，並在報價中涵蓋該部分費用。
D3.1 | 晶矽光伏板【1、晶矽光伏板；2、開箱檢查、清理搬運、安裝固定、附件安裝、接地等；包括所有相關工作及物料。】 | 片
D3.2 | 配套設施【1、直流匯流箱、光伏交直流控制櫃、逆變器、蓄電池均；2、開箱檢查、清理搬運、安裝固定、附件安裝、接地等；包括所有相關工作及物料。】 | 項
D3.3 | 預製底座【1、預製底座製作安裝；2、製作、平直、劃線、下料、鑽孔、組對、焊接、刷油(噴漆)、安裝、補刷油；包括所有相關工作及物料。】 | 個
D3.4 | 配管【1、電氣配管；鍍鋅鋼管SC50；磚、混凝土結構暗配；2、測位、劃線、打眼、刨溝、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | 項
D3.5 | 配線【1、管內穿線；WDZ-YJV-5x16；2、穿引線、掃管、塗滑石粉、穿線、編號、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | 項
其他未在上述列明之項目(由承攬人自行提供並須詳列數量、單價及價款)
合 計

## E暖通工程
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
項目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 金額
|  |  |  | 綜合單價 (元，MOP) | 合價 (元，MOP)
E | 暖通工程
1)承攬人亦需同時遵守本工程量表內全部項目的整體說明，而相關的費用將視為已包含在其單價內。 2)按照圖則、設備表及技術規格供應並安裝以下項目，包括必要的配件、材料和工序，務求使各系統設備能良好地運作。 3)承建商有責任確保對原有的地下基建作出保護及在整項工程之進程維持良好的運作。對交通的影響減至最少及具體地說明在標書的技術備忘錄內。 4)物料和設備的單價必須包括物料接收測試費用和滲漏測試費用，按照澳門規範要求和品質控制手冊。 5)本數量表是依據現場環境為基礎及施工的個別條件所計算出來。承建商應提交報價前，進行現場視察及證實現實的施工情況。
所有報價須包括以下項目： a.提供施工圖紙、安裝大樣圖紙和綜合各機電設施圖紙。 b.根據技術說明書及圖紙之要求，提供所需之檢查、調試及測試。 c.根據技術說明書及圖紙之要求，提供所需之臨時的及永久的平台、腳手架、支撐及配件。 d.於施工期內，在結構上標記所需之洞孔、管子槽、基座等之位置。 e.如任何機電系統穿過防火牆，需提供及安裝認可的防火物料以塞洞孔。 f.提供及安裝與有關系統連接的介面設備及配件，包括與其他分包承建商提供準備工作、協調及測試。 g.提供一切所需之維修及服務，由竣工日起計至保固期完為止。 h.提供竣工圖紙(藍紙及牛油紙)電腦檔案。 i.提供操作和保養手冊，包括電腦檔案。 j.對業主工程師要求的人員提供培訓及指導。 k.在訂購及安裝前，提供詳細目錄冊、技術檔、設計數據、廠方數據、承包商施工圖固定及鑲嵌大樣圖等，包括中文及英文說明於項目經理/工程師仔細研究及批審。 l.所有機電裝置如導線管、方型風管道或鐵管若穿越建築物之伸縮縫處，需提供及安裝套筒於有關之機電裝置如導線管、方型風管道或鐵管，確保可以伸縮。 m.提供所需之接地系統，同時連接屋宇總接地系統。 n.準備相關檔，圖紙及表格作為提交各政府部門之用。 o.所有喉管及風管包括配件如彎曲接頭、T型接頭和改向接頭及吊架/定配件。 p.承建合約人需負責所有品質控制單位要求的測試實驗及報告之費用。 q.所有下列電氣的安裝，即配電屏、電源線控制線、接地，必須符合供電系統設計的技術說明。 r.本項目總承商需配合工藝設備商建造時的一切機房及井道通風系統安裝等工作。
E1 | 離心式通風機【1、離心式管道風機；風量___m3/h；全壓___Pa；功率___KW；減震吊鉤；2、技術準備、開箱檢查、清潔、定位安裝、互聯、介面檢查、設備加電、調試；包括所有相關工作及物料。】 | 台
E2 | 軸流通風機【1、壁式軸流風機；風量___m3/h；全壓___Pa；功率___KW；減震吊鉤；2、技術準備、開箱檢查、清潔、定位安裝、互聯、介面檢查、設備加電、調試；包括所有相關工作及物料。】 | 台
E3 | 空調器【1、壁掛式空調；製冷量___KW；2、技術準備、開箱檢查、清潔、定位安裝、互聯、介面檢查、設備加電、調試；包括所有相關工作及物料。】 | 台
E4 | 空調器【1、壁掛式空調；製冷量___KW；2、技術準備、開箱檢查、清潔、定位安裝、互聯、介面檢查、設備加電、調試；包括所有相關工作及物料。】 | 台
E5 | 碳鋼通風 管道【1、鍍鋅鋼板風管；厚度___mm；2、切管、調直、對口、熔化介面材料、焊接、管道及管件安裝；包括所有相關工作及物料。】 | m2
E6 | 碳鋼閥門【1、70°防火閥；___*___mm；2、切管、調直、對口、熔化介面材料、焊接、管道及管件安裝；包括所有相關工作及物料。】 | 個
E7 | 碳鋼風口、散 流器、百葉窗【1、單層百葉風口；___*___mm；2、切管、調直、對口、熔化介面材料、焊接、管道及管件安裝；包括所有相關工作及物料。】 | 個
E8 | 碳鋼風口、散 流器、百葉窗【1、防火百葉風口（內設不銹鋼防蟲網）；___*____mm；2、切管、調直、對口、熔化介面材料、焊接、管道及管件安裝；包括所有相關工作及物料。】 | 個
其他未在上述列明之項目(由承攬人自行提供並須詳列數量、單價及價款)
合 計

## F消防工程
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
項目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 金額
|  |  |  | 綜合單價 (元，MOP) | 合價 (元，MOP)
F | 消防工程
1)承攬人亦需同時遵守本工程量表內全部項目的整體說明，而相關的費用將視為已包含在其單價內。
2）根據圖則的文字說明和指定的特點，供應並安裝以下項目，包括所有必要的配件、材料和工作。
F1 | 消防報警系統(不含消控室進線及消控室主機)
F1.1 | 端子箱【1、消防接線端子箱；2、開箱、檢查、安裝、表計拆裝、試驗、校線、套絕緣管、壓焊端子、接線；包括所有相關工作及物料。】 | 台
F1.2 | 配管【1、電氣配管；鍍鋅鋼管直徑___mm；磚、混凝土結構暗配；2、測位、劃線、打眼、刨溝、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
F1.3 | 配線【1、管內穿線；ZBN-BYJ-2.5；2、穿引線、掃管、塗滑石粉、穿線、編號、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | m
F1.4 | 配線【1、管內穿線；SYV-75-5；2、穿引線、掃管、塗滑石粉、穿線、編號、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | m
F1.5 | 電力電纜【1、銅芯電力電纜；ZBN-YJY-3*2.5；2、開盤、檢查、架盤、敷設、鋸斷、排列、整理、固定、收盤、臨時封頭、掛牌；包括所有相關工作及物料。】 | m
F1.6 | 點型探測器【1、智慧型點型感煙火災探測器；2、校線、掛錫、安裝底座、探頭、編碼、清潔、調測；包括所有相關工作及物料。】 | 個
F1.7 | 點型探測器【1、線型光束感煙探測器；2、校線、掛錫、安裝底座、探頭、編碼、清潔、調測；包括所有相關工作及物料。】 | 個
F1.8 | 按鈕【1、消火栓按鈕；2、校線、掛錫、鑽眼固定、安裝、編碼、調測；包括所有相關工作及物料。】 | 個
F1.9 | 消防廣播（揚聲器）【1、吸頂式火災警報揚聲器；2、校線、掛錫、並線、壓線、標誌、安裝、固定、功能檢測、防塵和防潮處理；包括所有相關工作及物料。】 | 個
F1.10 | 聲光報警器【1、聲光報警器；2、校線、掛錫、並線、壓線、標誌、安裝、固定、功能檢測、防塵和防潮處理；包括所有相關工作及物料。】 | 個
F1.11 | 按鈕【1、手動報警按鈕（帶電話插孔）；2、校線、掛錫、鑽眼固定、安裝、編碼、調測；包括所有相關工作及物料。】 | 個
F1.12 | 區域報警控制箱【1、區域顯示器；2、安裝、固定、校線、掛錫、功能檢測、防潮和防塵處理、壓線、標誌、綁紮；包括所有相關工作及物料。】 | 台
F1.13 | 消防報警電話插孔（電話）【1、消防對講電話；2、校線、掛錫、並線、壓線、標誌、安裝、固定、功能檢測、防塵和防潮處理；包括所有相關工作及物料。】 | 個
F1.14 | 模組（模組箱）【1、匯流排短路隔離器；2、安裝、固定、校線、掛錫、功能檢測、編碼、防潮和防塵處理；包括所有相關工作及物料。】 | 個
F1.15 | 模組（模組箱）【1、輸出模組；2、安裝、固定、校線、掛錫、功能檢測、編碼、防潮和防塵處理；包括所有相關工作及物料。】 | 個
F1.16 | 模組（模組箱）【1、輸入輸出模組；2、安裝、固定、校線、掛錫、功能檢測、編碼、防潮和防塵處理；包括所有相關工作及物料。】 | 個
F1.17 | 自動報警系統裝置調試【1、自動報警系統裝置調試；2、技術和器具準備、檢查接線、絕緣檢查、程式裝載或校對檢查、功能測試、系統試驗、記錄整理；包括所有相關工作及物料。】 | 系統
F2 | 室內消火栓系統
F2.1 | 鍍鋅鋼管【1、鋼塑複合管；直徑___mm；絲扣連接；管件安裝；管道消毒沖洗；2、2、切管、套絲、上零件、調直、管道安裝、水壓試驗；包括所有相關工作及物料。】 | m
F2.2 | 室內消火栓【1、室內消火栓；2、預留洞、切管、套絲、箱體及消火栓安裝、附件檢查安裝、水壓試驗；包括所有相關工作及物料。】 | 套
F2.3 | 滅火器【1、CO滅火器；___kg；2、箱體放置、支架、吊鉤安裝、滅火器放置；包括所有相關工作及物料。】 | 具
F3 | 室外消火栓系統
室外消火栓的栓體、閥門、法蘭接管、彎管應用符合GB/T9439規定的灰鑄鐵HT200或力學性能不低於HT200的其他金屬材料製造。防撞型室外消火栓的栓體應用符合GB/T9439規定的灰鑄鐵HT250或力學性能不低於HT250的其他金屬材料製造。承攬人報價要包含必要的管配件以及防腐。管道採用，不銹鋼管，採用溝槽連接件和法蘭，內外做防腐處理，執行BSEN10255標準。
F3.1 | 消火栓 DN___ | 個
F3.2 | 不銹鋼消防管 直徑___mm | 米
F3.3 | 不銹鋼消防管 直徑___mm | 米
F3.4 | 直徑___mm消防系統入水掣 | 個
其他未在上述列明之項目(由承攬人自行提供並須詳列數量、單價及價款)
合 計

## G弱電工程
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
項目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 金額
|  |  |  | 綜合單價 (元，MOP) | 合價 (元，MOP)
G | 弱電工程
承建商必須完整地按照第74/99/M號法令、本承攬工程的承攬規則、現行相關法例的規定、合約圖紙、規範、規格、技術規範等進行施工。 所選用材料必須完全按照合約要求及全新，並提交業主及設計師/業主代表批准方可使用。合約價及工程量表內的所有單價，承建商必須包括工程利潤，一切所需材料工序、機械、設備、工具、人員工資、監察、管理，施工前的所有準備工作，工作台，維持工地範圍內外整潔衞生，接駁及提供臨時水及臨時電，排污，各種專業測試/實驗及報告，所有與本項目有關的保險，稅費。在施工期間提交必須的施工大樣圖連技術計算等直至建築師/業主代表滿意及批准。 工程量不論多少，亦需按合約施工合約總價已視為包括圖紙及技術規範及因施工大樣/深化設計衍生所需之材料及工程量，不論該工程量有否列於本清單內，並包括工程上所有有關的開支等。(承建商在本部分所須的開辨費，需填寫於1部分開辦費內)
根據說明書及圖則要求所列明之物料進行提供及安裝，包括所有需要配件及工序，務求使工程順利進行及竣工。
所採用的材料牌子，可用其他相等或較優質的牌子代替，但必須符合「澳門特區無障礙通用設計指引」及經工程所有人批核。
承建商的造價需包括供應及安裝一切所需的普通，防水或防爆UPVC分線箱/過路箱/底箱，明裝或嵌入式安裝，包括一切安裝配件，尺寸按安裝線路的線徑尺寸及數量而定
G1 | 機櫃、機架【1、綜合佈線機櫃；42U；2、開箱檢查、清理搬運、安裝固定、附件安裝、接地等；包括所有相關工作及物料。】 | 台
G2 | 機櫃、機架【1、綜合佈線機櫃；12U；2、開箱檢查、清理搬運、安裝固定、附件安裝、接地等；包括所有相關工作及物料。】 | 台
G3 | 橋架【1、金屬槽式橋架；___*___；2、組對、焊接或螺栓固定、彎頭、三通、蓋板、隔板、附件安裝；包括所有相關工作及物料。】 | m
G4 | 鐵構件【1、橋架支架製作安裝；2、製作、平直、劃線、下料、鑽孔、組對、焊接、刷油(噴漆)、安裝、補刷油；包括所有相關工作及物料。】 | kg
G5 | 配管【1、電氣配管；鍍鋅鋼管直徑___mm；磚、混凝土結構暗配；2、測位、劃線、打眼、刨溝、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
G6 | 配管【1、電氣配管；鍍鋅鋼管SC20；磚、混凝土結構暗配；2、測位、劃線、打眼、刨溝、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆；包括所有相關工作及物料。】 | m
G7 | 配線【1、管內穿線；UTP6；2、穿引線、掃管、塗滑石粉、穿線、編號、接焊包頭；包括所有相關工作及物料。】 | m
G8 | 資訊插座【1、語音+網路組合雙口RJ45插座；2、測位、劃線、打眼、纏埋螺栓、清掃盒子、上木台、纏鋼絲彈簧墊、裝開關和按鈕、接線、裝蓋；3、清掃盒子、接線、裝面板(蓋板)；包括所有相關工作及物料。】 | 個
G9 | 監控攝像機【1、定焦彩色槍式攝像機(200W像素以上，POE，紅外) CV1；2、技術準備、開箱檢查、清潔、定位安裝、互聯、介面檢查、設備加電、調試；包括所有相關工作及物料。】 | 台
G10 | 監控攝像機【1、定焦彩色槍式攝像機(200W像素以上，POE，紅外) CV2；2、技術準備、開箱檢查、清潔、定位安裝、互聯、介面檢查、設備加電、調試；包括所有相關工作及物料。】 | 台
G11 | 交換機【1、24口POE交換機；2、技術準備、開箱檢查、清潔、定位安裝、互聯、介面檢查、設備加電、調試；包括所有相關工作及物料。】 | 台
G12 | 配線架【1、24口光纖配線架；2、安裝打接跳線架、配線架、卡接雙絞線纜，編紮固定雙絞纜線、卡線、做遮罩、核對線序、做標記等；包括所有相關工作及物料。】 | 台
G13 | 不間斷電源【1、UPS；2、技術準備、開箱檢查、清潔、定位安裝、互聯、介面檢查、設備加電、調試；包括所有相關工作及物料。】 | 台
其他未在上述列明之項目(由承攬人自行提供並須詳列數量、單價及價款)
合 計

## H工藝設備工程
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
海 事 及 水 務 局
石排灣水廠排泥水處理設施建造工程
工程量表
項目 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 金額
|  |  |  | 綜合單價 (元，MOP) | 合價 (元，MOP)
H | 工藝設備工程
-承攬人須根據圖則及技術規範選擇合適的產品設備，管道及設備需按定作人要求作標識或標籤。產品相關技術要求詳見“技術規範書”。
-此清單僅主要為硬體系統與裝備配置清單，承攬人不得認為以下清單是詳盡的，承攬人報價清單包括但不僅限於以下內容，承攬人須結合技術規範書，對可能增加的配置須進行充分預判，並將相關費用包括在投標總價中，在產品安裝、調試及試運行中發現需要增補的，承攬人承諾無償及時補齊。
H1 | 排泥水進水系統，進水池底設三台潛水提升泵，將緩存的排泥廢水提升至混凝沉澱裝置。
H1.1 | 進水提升泵，實現進水提升泵液位控制。進水提升泵採用___(賽萊默Xylem或Grundfos葛蘭富或KSB或同等級)品牌潛污泵，Q=___m3/h，H=___m，N=___kW，材質：泵殼：灰鑄鐵，葉輪：不銹鋼，泵軸：不銹鋼，配套耦合裝置，變頻控制。出口配DN___橡膠軟接頭及DN___手動蝶閥。 | 台
H1.2 | 進水手動刀閘（DN___，PN___，不銹鋼材質） | 套
H1.3 | 進水流量計（電磁流量計，DN___，PN___，管道安裝，離散型，精度5‰，配套二次錶盤，4～20mA 信號輸出） | 套
H2 | 混凝沉澱系統，設兩台混凝沉澱池，濃縮污泥排入污泥池，污泥池內設2台潛水攪拌器，混凝沉澱上清液排入清水池，清水池內設3台提升泵，產品規格需符合圖則和技術規範的要求。
H2.1 | 混凝沉澱池：單台處理量Q=___m3/h，殼體材質：不低於SS304L，沉澱池底部設泥斗兩個，自動刮泥機2個，底部排泥，排泥口配手自一體蝶閥。上清液出口管道配手動蝶閥。 | 套
H2.2 | 靜態管道混合器：L=___mm，DN___，___Mpa，螺旋片式/組合式，材質：不銹鋼304L | 台
H2.3 | 推流式潛水攪拌器：採用___(賽萊默Xylem或Grundfos葛蘭富或KSB或同等級)品牌設備。攪拌器電機殼體、葉輪材質不低於316、攪拌器軸不低於431不銹鋼，機械密封材質不低於耐腐蝕燒結碳化鎢，兩台推流器（一用一備），配一套導杆和起吊裝置以及連接附件、螺栓等。 | 套
H2.4 | 清水池提升泵：實現進水提升泵液位控制。進水提升泵採用___(賽萊默Xylem或Grundfos葛蘭富或KSB或同等級)品牌潛污泵，Q=___m3/h，H=___m，N=___kW，材質：泵殼：灰鑄鐵，葉輪：不銹鋼，泵軸：不銹鋼，配套耦合裝置，出口橡膠軟接，手動蝶閥等，變頻控制。 | 台
H3 | 帶式濃縮脫水一體機系統。包括兩台帶式濃縮脫水一體機主機及泵池內安裝的___台進泥螺杆泵（___用___備）和___台反沖洗泵（___用___備），配套空壓機___台（___用___備）。
H3.1 | 帶式濃縮脫水一體機：每台一體機前端配快速調理改性攪拌箱，容積：___m3，一體機設計處理量：___m3/h ，濾帶帶寬___m，出泥量：___t/h，出泥含水率：60-75%，設備材質：304不銹鋼。 | 套
H3.2 | 1#出泥輸送機，U型有軸螺旋L=___m，螺旋直徑不大於___mm，輸送量___t/h，輸送方向：單向，材質：304不銹鋼。 | 台
H3.3 | 2#出泥輸送機，U型有軸螺旋L=___m，螺旋直徑不大於___mm，輸送量___t/h，輸送方向：雙向，材質：304不銹鋼。 | 台
H3.4 | 儲泥倉：___台，標準軌道式，碳鋼防腐，容積：___m3 | 座
H3.5 | 進泥螺杆泵：採用___(莫諾Mono或西派克Seepex或耐馳Netzsch或同等級)品牌，___m3/h，___bar，殼體：cast iron，定子：丁腈橡膠，轉子：合金鋼鍍硬鉻，電機功率：___kw，帶管道及污泥泵清洗。 | 套
H3.6 | 沖洗泵：採用___(Grundfos葛蘭富或KSB或威樂Wilo或同等級)品牌，流量：___m3/hr，額定揚程：___m，功率___kw。 | 套
H3.7 | 空壓機系統：採用___(英格索蘭Ingersoll-Rand或阿特拉斯Atlas Copco或復盛Fusheng或同等級)品牌空氣壓縮機，___L/min，___bar。配套冷乾機等。 | 套
H4 | 加藥系統。兩套，每套含絮凝劑製備箱一台，單套製備能力為___m3/h，採用負壓真空輸送絮凝劑至配藥塔。1號藥箱配___台螺杆式加藥泵（___用___備），2號藥箱配___台螺杆式加藥泵（___用___備）。可以遠程控制啟/停，制備過程中，各種故障和設備狀熊信號(數字/模擬)可以上傳到SCADA系統，可以遠程監測制備系統的狀態。
H4.1 | 絮凝劑製備箱：製備量___L/h，自動型，304SS材質，含真空吸料機、干投機，加熱裝置，進水單元、溶解熟化攪拌單元、液位監測單元等。 | 套
H4.2 | 螺杆計量泵，___(普羅名特ProMinent或Seko賽高或米頓羅Milton Roy或同等級)品牌，流量___m³/h，揚程___m，變頻，配幹轉保護器。 | 台
H5 | 除臭系統。採用一體式活性炭除臭裝置，包括炭箱、離心風機，控制系統。系統風量___m3/h，運行時間：___h/d，___d/a，設備進氣溫度、濕度：25~27℃，小於RH75％。風機功率___kw，活性炭碘值___mg/g | 套
H6 | 生產監控。設至少16個4K解析度生產監控攝像頭，7/24即時監控、紅外夜視。設硬碟錄影機，4K監控顯示器，視頻即時查看、回放、報警管理、設備管理。可存儲至少3個月（90日）。 | 套
H7 | 自控系統。1）負責進水泵、進水加藥計量泵、兩組混凝沉澱池的刮泥機，泥斗排泥手自一體蝶閥、出水泵等設備控制及閥門信號採集，負責進水池及清水池的液位、PH、電導率、污泥濃度儀錶，進水泵流量，加藥泵流量等信號採集。該站為脫水車間控制系統主站，採用乙太網通信與中控室上位機進行資料交換。 2）分別負責控制單套脫水系統內進泥泵、帶式一體機、反沖洗泵、空壓機、進泥加藥計量泵、出泥輸送機、出泥刀閘閥以及污泥池液位儀錶、閥門信號的採集與控制，該站採用光纖通信接入本系統。 3）分別負責控制兩套溶藥裝置，包括真空吸料機、干投機，加熱裝置， 進水單元、溶解熟化攪拌單元、液位監測單元等，該站採用光纖通信接入本系統。 4）主幹光纖，要求是鎧裝戶外光纖。 5）變頻器要求品牌：施耐德，並且在入/出線配置諧波過濾器。 6）PLC程式不能加密，所有功能開放，程式必須上傳到PLC內，有需要時可以下載程式。 7）就地控制箱，如果安裝在戶外，要求防水等級>=IP65，材質為纖維箱。 8）所有模擬信號連接PLC要有避雷器和隔離器。 9）網絡交換機要考慮雙電源。 | 批
H8 | 管道閥門。 | 批
H8.1 | 污泥污水管道，按照圖紙及工程設計的要求，提供及安裝符合 BS6362/ISO7598標準的316級不銹鋼管及閥門，包括所有工序、材料、膨脹接頭、防腐蝕的1型瀝青膠紙及所需配件等，作為其妥善的運作。
H8.2 | 沖洗管道，按照圖紙及工程設計的要求，提供及安裝符合 BS6362/ISO7598標準的316級不銹鋼管及閥門，包括所有工序、材料、膨脹接頭、防腐蝕的1型瀝青膠紙及所需配件等，作為其妥善的運作。
H8.3 | 加藥配水管，按照圖紙及工程設計的要求，提供及安裝符合 BS6362/ISO7598標準的316級不銹鋼管及閥門，包括所有工序、材料、膨脹接頭、防腐蝕的1型瀝青膠紙及所需配件等，作為其妥善的運作。
H8.4 | 加藥管，供應和安裝按照ISO 15874，GB / T18742， PN16類PPR管（聚丙烯共聚物）及閥門，包括連接頭及其他配件、物料及工序以作良好安裝及施工，尺寸DN___、DN___。
H8.5 | 風管，供應和安裝按照BS.4514/5255及BS.4660/5481的UPVC管及閥門，包括連接頭及其他配件、物料及工序以作良好安裝及施工。
H9 | 儀器儀錶 | 批
H9.1 | 污泥濃度分析儀，包括濃度探頭、控制器、通訊模組、安裝支架。分體式，___品牌(Hach或E+H)。
H9.2 | 清水池污泥濁度分析儀，包括濃度探頭、控制器、通訊模組、安裝支架，分體式，___品牌(Hach或E+H)。
H9.3 | 線上PH分析儀，包括PH電極、控制器、通訊模組、安裝支架。分體式，___品牌(Hach或E+H或同等級)。
H9.4 | 線上電導率分析儀，包括電導率電極、控制器、通訊模組、安裝支架。分體式，___品牌(Hach或E+H或同等級)。
H9.5 | 全自動冷藏式採樣儀，含24 個 ___mL的聚乙烯/玻璃瓶。___品牌(Hach或E+H或同等級)。
H9.6 | 進水池、清水池、污泥池雷達液位計各一個。___品牌(Hach或E+H或同等級)。
H9.7 | 進水池、清水池、污泥池分別安裝液位浮球(H，HH，L，LL)保護後繼的泵體開關
H9.8 | 進水電磁流量計（感測器與二次顯示表分體式），___品牌(E+H或Krohne或同等級)。
H9.9 | 沖洗水電磁流量計（感測器與二次顯示表分體式），___品牌(E+H或Krohne或同等級)。
H9.10 | 進泥電磁流量計（感測器與二次顯示表分體式），___品牌(E+H或Krohne或同等級)。
H9.11 | 加藥計量泵電磁流量計（感測器與二次顯示表分體式），___品牌(E+H或Krohne或同等級)。
H9.12 | 室內氣體探測儀，___品牌(艾默生或巴貝爾或同等級)，具備檢測硫化氫、氨氣、臭氧和氯氣以及其他常見氣體能力。
H10 | 天車，載重5噸 | 套
H11 | 30噸地磅（長=___m，寛=___m），泥餅儲存箱配備地磅，配數字顯示和遠傳功能。 | 套
H12 | 系統設備安裝以及調試 | 項
其他未在上述列明之項目(由承攬人自行提供並須詳列數量、單價及價款)
合 計